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Rapport for risikovurdering

	1. Enhet (institutt/seksjon):
	Med/fak

	2. Dato for gjennomføring av risikovurdering:
	20. oktober 2004


	3. Definisjon av området som er risikovurdert (med eventuelle begrensninger, forutsetninger og forenklinger): 



	a) Rom: Hele MH og Farmasi, med fokus på skademeldingene i etterkant av ventillasjonsstoppet
Laboratoriene F3.309, 311 og kontor F3-235

	b) Aktivitet: Arbeid med helseskadelidende kjemikalier i sikkerhetsbenk- ventilasjon 


	4. Deltakere ved risikovurderinga
	
	
	

	Navn og stilling/funksjon
	Åpningsmøte 
	Befaring
	Oppsummerings-møte

	Fra enheten:
	x
	x
	x

	Thale Henden
	x
	x
	x

	Inger Lindin
	x
	x
	x

	Frank Rasmussen
	x
	x
	x

	Jim Seppola
	x
	x
	x

	Øysten Rekdal
	x
	x
	x

	HMS-personell:
	
	
	

	Thale Henden, HMS-koordinator
	x
	x
	x

	Anne-Kristin Bjørnbakk, yrkeshygieniker Stakkevollan BHT
	x
	x
	x


	5. Handlingsplan (prioritert)

	Prioritet

nr.
	Uønsket hendelse
	Nr.
	Tiltak
	Ansvar
	Tidsfrist

	1
	Stans i  ventilasjonen i avtrekkskap grunnet akutt driftsstopp (ikke strømbrudd)
	
	Drift varsler pr telefon lokalberedskapsgruppe som avgjør behovet for evakuering av bygningene(Innarbeides i beredskapsplanen)
	Medfak
	1.08.05



	2
	Stans i  ventilasjonen i avtrekkskap grunnet akutt

driftsstopp (ikke strømstans)
	
	Drift varsler pr email til  alle ved fakultetet (alle må nåes, også eksterne brukere av MH/Farmasi (Høgskole, Bibliotek/ Kantine/Bokhandel/ Genøk/ Med Genitikk; UNN: Krisemail), samtidig som ledelsen, vernetjenesten og den enkelte avdeling/seksjon har innarbeidet egne varslingsrutiner. (Innarbeides i beredskapsplanen)
	Medfak

Institutt

Avdeling /seksjon
	1.08.05



	3
	Stans i  ventilasjonen i avtrekkskap  og sikkerhetsbenker grunnet strømstans
	
	Rutine utarbeides for driftsstopp i avtrekkskap/sikkerhetsbenk

Rutiner utarbeides lokalt for den enkelte arbeidsoppgave
	Medfak

Avdeling /seksjon
	1.10.05

1.01.06

	4
	Stans i  ventilasjonen i avtrekkskap  og sikkerhetsbenker
	
	Utarbeidelse av informasjon til bruk foroverordnet vakt
	Medfak

Tekniskavd
	

	5
	Stans i  ventilasjonen i avtrekkskap og sikkerhetsbenker
	
	Innføring av romkort som forteller om lagring/bruk av brennfarlige/helseskadelige gasser og kjemikalier  på det enkelte laboratorium
	Medfak

Avdeling /seksjon
	1.06.05

1.06.05

	6
	Stans i  ventilasjonen i avtrekkskap og sikkerhetsbenker
	
	Vurdere behov for nødstrøm på Farmasi
	Tekniskavd

Avdeling /seksjon
	1.01.06

	7
	Opptining av innhold  i frysebokser/kjøleskap grunnet langvarig strømstans eller feil på fryseboks/kjøleskap.
	
	Merking av i frysebokser/kjøleskap og fryserom/kjørerom om kontaktpersoner
	Avdeling /seksjon
	Kontinuerlig


Underskrifter:

	Dato: 31.05.05
	Thale Henden

	
	Inger Lindin

	
	Frank Rasmussen

	
	Øysten Rekdal 

	
	Jim Seppola
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