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	Aktivitet
	Nr.
	Uønsket hendelse
	Årsaker

(utløsningskilde)
	Antatte konsekvenser
	
	Konsekvens
	Sannsynlighet
	Tiltak/kommentarer

	Arbeid i avtrekkskap og sikkerhetsbenk
	1
	Stans i ventilasjonen i avtrekkskap og sikkerhetsbenker
	Strømbrudd
	Eksponering til helseskadelig stoffer, avdunstning fra løsninger, løsemidler, gass 
	Helse

Miljø

Verdi
	A

LA

LA
	MS

MS

MS
	Se nedenfor 1

	Arbeid i avtrekkskap
	2
	Stans i ventilasjonen i avtrekkskap
	Varmesvikt (eks. utenforliggende årsak hos Troms Kraft, ventilasjonsanlegget stanses pga. ombygging etc.
	Eksponering til helseskadelig stoffer, avdunstning fra løsninger, løsemidler, gass
	Helse

Miljø

Verdi
	A

LA

LA
	LS

LS

LS
	Se nedenfor 2


Konsekvenskoder: Svært alvorlig (SA), Alvorlig (A), Mindre alvorlig (MA), Lite alvorlig (LA)

Sannsynlighetskoder (sannsynligheten for at uønsket hendelse skal skje): Svært sannsynlig (SS), Sannsynlig (S), Mindre sannsynlig (MS), Lite sannsynlig (LS)

NB! Ved prioriteringer skal det tas hensyn til risikomomenter som har svært alvorlige eller alvorlige konsekvenser, uten hensyn til hyppigheten.

1 Kommentarer til pkt. 1: Strømbrudd vil merkes av omgivelsene; lys slukkes, man hører at ventilasjonen og evt. øvrig utstyr stanser.

2 Kommentarer til pkt. 2: Pumpesvikt ved Troms kraftsforsynings varmesentral har skjedd en gang i 2004. Man så seg nødt til å stoppe alle ventilasjonsanlegg på MH. Ved slik varmesvikt er man nødt til å stanse tilluft pga.for kald luft utenfra (kan ødelegge komponenter i ventilasjonssystemet). Sannsynligheten for at slikt skjer er dermed større om vinteren.
Gjelder begge pkt. : 

Tiltak som forligger:

· Mail til ansatte i god tid for varsling ved planlagte driftsstopp

· Samtlige avvtrekkskap/sikkerhetsbenker er alarmbelagt (strøm avhengig), dvs. at ved driftsstans i ventilasjonen blir personer som arbeider umiddelbart varslet.
· Nødstrømsaggregat ved Med-fak (ventilasjonsanleggene ikke tilkoblet)
· Tilgjengelig vernerutstyr (type: åndedrettsvern)
· Innsatsgruppa, beredskapsplan
· Årlig kontroll av avtrekkskap, merking med lufthastighet
Tiltak som må gjennomføres for å ivareta sikkerhet ved stans i ventilasjonen grunnet strømstans/driftsstopp:
· Evakueringsplan ved ventilasjonsstans grunnet driftsstopp av ventilasjon (ikke strømbrudd), skal gjelde både på dagtid/kveldstid og helger.

· Utsendte emailer må nå alle som arbeider i bygget, dvs email sendt fra Farmasi må nå ansatte fra andre institutter, avdelinger, Genøk etc med tilholdssted på Farmasi og tilsvarende med at email sendt til fagmed-ansatte  må nå  alle ansatte på MH også ansatte fra andre institusjoner foreks UNN. 

· Dørkort om aktivitet; spesielle lab. hvor det foregår risikofull aktivitet/kritiske områder (proteinsyntese), når man forlater rommet bør ”ansvaret for rommet” overlates til andre som befinner seg på området – utgjør en risiko at man forlater et slikt område. 

· Oversikt over risikofull aktivitet/kritiske områder

· Kontaktinformasjon til overordnet vakt - for bruk ved evt. strømbrudd

· Nødstrøm ved Institutt for Farmasi

· Informer om vann i vannlås, spesielt om vinterstid for å hindre avdunsting

· Informasjon til ansatte om korking av flasker ved ventilasjonsstans 
· Merking av kjøleskap/frysere og kjølerom/fryserom (hvem man kan ringe ved strømstans)
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